
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 8
к запросу котировок на поставку пожарных шкафов



/по состоянию на 08.10.2026г./
	№ пункта
	Сведения
	Описание

	1
	Сведения о Заказчике (Генподрядчике)
	ООО СК «ОСНОВА»
450099, Республика Башкортостан, г. о. город Уфа, 
ул. Юрия Гагарина, д. 15/1, помещ. 29

	2
	Контактное лицо
	Пстыга Анастасия Игоревна
тел.: +7 (917) 765-66-04 
Левицкий Максим Евгеньевич
тел.: +7 (961) 040-10-35 
e-mail: tendr@tzstrateg.ru


	3
	Предмет настоящего технического задания
	Поставка пожарных шкафов для секций 1, 2 литера № 14

	4
	Вид строительства
	Многоквартирный многоэтажный жилой дом, новое строительство

	5
	Объект строительства
	Многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и паркингом (литеры № 12, № 13, № 14) на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Литер № 14)

	6
	Основание для производства работ
	Разрешение на строительство № 02-RU 03308000-1307Ж-2021 от 22.07.2021 г.

	7
	Место выполнения работ
	450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, пересечение улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича (строительная площадка ЖК "Холмогоры")

	8
	Количество поставляемого товара
	В соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию


	9
	Срок подачи предложений 
	Начало: 13.10.2026 г.
Окончание: 28.10.2026 г.

	10
	Срок поставки товара (ориентировочно)
	С 15.11.2026 г. по 30.11.2026 г. 

	11
	Форма оплаты Заказчиком товара
	Безналичная форма оплаты на расчетный счет Подрядчика.

	12
	Порядок и форма подачи заявок или коммерческих предложений
	В форме электронного документа. 
Адреса получателя (Заказчика) указаны в пунктах 1, 2 настоящего технического задания.  

	13
	Требования, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара
	1) Не проведение ликвидации участника торгов юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
2) Не приостановление деятельности участника торгов в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в торгах или ином способе закупки.

	14
	Дополнительные требования к участникам закупки
	1) Отсутствие претензий со стороны ООО СК «ОСНОВА» по исполнению Подрядчиком своих обязательств по ранее заключенным договорам (не требует документального подтверждения со стороны участников);
2) Отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков.

	15
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара
	1) Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ФЗ № 123 от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Нормам пожарной безопасности НПБ 151-2000 "Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний", Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
2) Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
3) Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4) Товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара.
5) Поставщик обязуется нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, в объемах своих поставок;
6) Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев от даты подписания Заказчиком приемо-сдаточных документов;
7) Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

	16
	Параметры пожарных шкафов

	16.1
	Количество поставляемого товара
	В соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию

	16.2
	Маркировка товара
	ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-2ПК (тип 1), 
ПРЕСТИЖ-03-НОБ-2ПК (ВЕРХ) (тип 2)

	16.3
	Назначение
	Для размещения двух пожарных рукавов в разных отсеках (тип 1); для размещения двух пожарных рукавов в верхнем отсеке и двух огнетушителей в нижнем отсеке (тип 2)

	16.4
	Внешний вид
	[image: Пожарный шкаф ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-2ПК Пожтехника Центр 546-10]
ТИП 1

[image: Пожарные шкафы Пожтехника Центр ПРЕСТИЖ-03 НОБ-2ПК (верх)]
ТИП 2


	16.5
	Количество отсеков
	Два

	16.6
	Тип крепления
	Встроенный для (тип 1); навесной для (тип 2)

	16.7
	Материал корпуса
	Листовая сталь толщиной 1,0 мм … 1,2 мм

	16.8
	Исполнение двери
	Открытого типа (с окном)

	16.9
	Цвет
	Белый

	16.10
	Комплектация
	С двумя поворотными кассетами для пожарных рукавов

	16.11
	Вентиляция
	Через отверстия на двери шкафа

	16.12
	Запорное устройство на дверях
	Еврозащелка с возможностью опломбирования

	16.13
	Возможность изменения стороны открывания дверей
	Наличие

	16.14
	Габаритные размеры
	(тип 1): ширина: 540 мм, глубина: 230 мм,              высота: 1300 мм; 
(тип 2): ширина: 700 мм, глубина: 300 мм,              высота: 1300 мм; 


	16.15
	Температура эксплуатации
	От +5 градусов Цельсия до + 45 градусов Цельсия

	16.16
	Паспорт изделия, эксплуатационная документация, сертификаты
	Наличие

	17
	Дополнительные требования
	1) Заполнение и предоставление заявки (анкеты) участника конкурса с приложением всех необходимых документов;
2) Иные требования, изложенные в действующих на территории РФ нормам, правил и стандартов.

	18
	Приложения к настоящему техническому заданию
	1) Типовая форма договора Подряда;
2) Приложение к договору Подряда;
3) Карта партнера ООО СК «ОСНОВА»;
4) Форма заявки (анкеты) участника конкурса. 

	19
	Примечание
	5) Настоящее техническое задание разработано на основании рабочей документации ООО Архитектурное бюро «А4» 492/23-14-ВК.

	20
	Заключительные положения
	1) Организатор закупки в праве отказаться от проведения закупки и принятия всех предложений на любом этапе, а также от заключения Договора с Победителем тендера;
2) Размещенное на официальном сайте техническое задание не должно расценивается в качестве объявления о проведении торгов и порядка действия статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих порядок заключения договоров на конкурсе/аукционе;
3) Настоящее техническое задание не является офертой или приглашением принять участие в торгах, а имеет целью довести до участников заинтересованность Организатора закупки на рассмотрение предложений;
Организатор закупки вправе принять решение о внесении изменений в техническое задание не позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в тендере.



	Составил:

	

		Заместитель директора по обеспечению производства и техническому надзору
 ООО ТЗ «Стратег»
	__________________ А.Ф. Насыров





	 Ведущий специалист по проектной документации и закупкам ООО ТЗ «Стратег»
	__________________ М.Е. Левицкий 
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