ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 8
к запросу котировок на поставку пожарных шкафов

	№ пункта
	Сведения
	Описание

	1
	Сведения о Заказчике (Генподрядчике)
	ООО СК «ОСНОВА»
450099, Республика Башкортостан, г. о. город Уфа,
ул. Юрия Гагарина, д. 15/1, помещ. 29
(полные реквизиты – согласно Карте партнёра ООО СК «ОСНОВА», прилагаемой к настоящему техническому заданию)

	2
	Контактное лицо
	Пстыга Анастасия Игоревна
тел.: +7 (917) 765-66-04 
Левицкий Максим Евгеньевич
тел.: +7 (961) 040-10-35 
e-mail: tendr@tzstrateg.ru 

	3
	Предмет настоящего технического задания
	Поставка пожарных шкафов для секций 1, 2 литера № 14 (перечень, количество и характеристики Товара – согласно Приложению № 1 к настоящему техническому заданию).
Товар поставляется единым лотом (позиции 1 и 2 Приложения № 1); подача заявок в отношении отдельных позиций не допускается.

	4
	Вид строительства
	Многоквартирный многоэтажный жилой дом, новое строительство

	5
	Объект строительства
	Многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и паркингом (литеры № 12, № 13, № 14) на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Литер № 14)

	6
	Основание для поставки товара
	Разрешение на строительство № 02-RU 03308000-1307Ж-2021 от 22.07.2021 г.; рабочая документация ООО Архитектурное бюро «А4» 492/23-14-ВК (см. п. 19).

	7
	Место поставки товара
	450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, пересечение улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича (строительная площадка ЖК "Холмогоры").
Разгрузка, подъём на этаж и занос Товара до места монтажа осуществляются силами и за счёт Поставщика и включены в цену Товара.

	8
	Количество поставляемого товара
	В соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию (позиция 1 – 62 шт.; позиция 2 – 5 шт.; всего 67 шт.).

	9
	Срок подачи предложений 
	Начало: 13.10.2026 г.
Окончание: 28.10.2026 г.

	10
	Срок поставки товара
	С 15.11.2026 г. по 30.11.2026 г.
Досрочная поставка Товара допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (п. 3.18 типового договора поставки товара). Срок поставки подлежит уточнению в Спецификации (Приложение № 1).

	11
	Форма оплаты Заказчиком товара
	Безналичная форма оплаты на расчетный счет Поставщика.
Порядок и сроки оплаты определяются разделом 2 типового договора поставки товара и Спецификацией (Приложение № 1); условия о размере авансового платежа подлежат указанию в Спецификации. В цену Товара включены стоимость доставки, тары (упаковки), погрузочно-разгрузочных работ, подъёма на этаж до места монтажа, а также все налоги и сборы, подлежащие уплате Поставщиком.

	12
	Порядок и форма подачи заявок или коммерческих предложений
	В форме электронного документа.
Адреса получателя (Заказчика) указаны в пунктах 1, 2 настоящего технического задания.
Заявка оформляется по форме Приложения № 1 к настоящему техническому заданию, подписывается уполномоченным лицом и заверяется печатью (при наличии), с приложением документов, указанных в пункте 17. Заявка должна содержать предложение по каждой позиции Приложения № 1 с указанием марки (модели) Товара, завода-изготовителя, конкретных технических характеристик, цены за единицу и общей стоимости с НДС, срока поставки и гарантийных обязательств.

	13
	Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара
	1) Не проведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.
3) Отсутствие у участника закупки ограничений на осуществление деятельности, связанной с предметом закупки, установленных законодательством Российской Федерации.

	14
	Дополнительные требования к участникам закупки
	1) Отсутствие претензий со стороны ООО СК «ОСНОВА» по исполнению Подрядчиком своих обязательств по ранее заключенным договорам (не требует документального подтверждения со стороны участников);
2) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

	15
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара
	1) Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (пожарные шкафы включены в перечень продукции, в отношении которой подтверждение соответствия осуществляется в форме декларирования — схемы 3д, 4д, 6д), Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»; СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом МЧС России от 27.07.2020 № 559), а также рабочей документации 492/23-14-ВК.
2) Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
3) Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4) Товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара.
5) Поставщик обязуется нести все расходы, связанные с получением сертификатов, деклараций о соответствии на материалы, оборудование, комплектующие изделия, в объемах своих поставок;
6) Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев от даты подписания Заказчиком приемо-сдаточных документов. Гарантийный срок распространяется на корпус, дверцы, запорные устройства, рукавные кассеты и лакокрасочное покрытие шкафа. Указанный гарантийный срок подлежит обязательному отражению в Спецификации (Приложение № 1), поскольку п. 6.3 типового договора поставки товара предусматривает гарантийный срок 5 лет, если иное не указано в Спецификации;
7) Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Упаковка – в коробки из гофрированного картона по ГОСТ 7376 или иной упаковочный материал, обеспечивающий сохранность Товара при транспортировании и хранении (п. 5.21.4 ГОСТ Р 51844-2009).
8) Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими его качество и соответствие обязательным требованиям: паспорт (эксплуатационная документация) изготовителя, оформленный в соответствии с ГОСТ 2.601; декларация о соответствии ТР ЕАЭС 043/2017 (либо заверенная копия); документы о качестве на лакокрасочные и антикоррозионные покрытия; универсальный передаточный документ (УПД).
9) Маркировка Товара должна содержать товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение шкафа, дату изготовления (месяц, год) и обеспечивать чёткость и сохранность надписей в течение всего срока эксплуатации (п. 5.21.3 ГОСТ Р 51844-2009). На дверце шкафа, в котором размещён пожарный кран, должны быть нанесены условное обозначение пожарного крана и аббревиатура «ПК», после которой оставлено место для порядкового номера шкафа; на внешней стороне дверцы шкафа с огнетушителями – знаки пожарной безопасности (п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009).

	16
	Технические (функциональные) характеристики пожарных шкафов
Требования пунктов 16.2–16.20 установлены для двух типов шкафов; к каждой позиции Приложения № 1 требования применяются в части, соответствующей типу шкафа.

	16.1
	Количество поставляемого товара
	В соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию (позиция 1 – 62 шт.; позиция 2 – 5 шт.; всего 67 шт.).

	16.2
	Марка (модель) товара
	ОКПД 2: 31.01.11.129
ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-2ПК (тип 1),
ПРЕСТИЖ-03-НОБ-2ПК (ВЕРХ) (тип 2).

	16.3
	Назначение
	Для размещения двух пожарных рукавов в разных отсеках (тип 1); для размещения двух пожарных рукавов в верхнем отсеке и двух огнетушителей в нижнем отсеке (тип 2).
Класс шкафа по ГОСТ Р 51844-2009: тип 1 – ШП-К (шкаф пожарный для размещения пожарного крана(ов)); тип 2 – ШП-К-О (шкаф пожарный для размещения пожарного крана(ов) и огнетушителей).

	16.4
	Внешний вид
	[image: Пожарный шкаф ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-2ПК Пожтехника Центр 546-10]
ТИП 1

[image: Пожарные шкафы Пожтехника Центр ПРЕСТИЖ-03 НОБ-2ПК (верх)]
ТИП 2

	16.5
	Количество отсеков
	Два. Каждый вид технического средства должен размещаться в отдельном отсеке или на отдельной полке; размещение технических средств друг на друге не допускается (п. 5.2 ГОСТ Р 51844-2009).

	16.6
	Тип крепления
	Тип 1 – встроенный (монтаж в строительную нишу с установкой монтажной рамы); тип 2 – навесной (крепление к строительным конструкциям).
Допускается переоборудование навесного шкафа во встроенный при помощи монтажной рамы изготовителя. Возможность крепления шкафа к строительным конструкциям должна быть предусмотрена его конструкцией (п. 5.4 ГОСТ Р 51844-2009).

	16.7
	Материал корпуса
	Листовая сталь толщиной от 1,0 до 1,2 мм; материал — негорючий (п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009). Покрытие лакокрасочное – не ниже IV класса по ГОСТ 9.032; антикоррозионное защитное покрытие должно сохранять свои свойства при температуре окружающей среды от минус 50 °C до плюс 50 °C (п. 5.17, 5.18 ГОСТ Р 51844-2009). Поверхности шкафа не должны иметь вмятин, острых кромок и иных дефектов, ухудшающих качество и товарный вид изделия (п. 5.16 ГОСТ Р 51844-2009).

	16.8
	Исполнение двери
	Открытого типа (с окном). Дверцы должны свободно открываться на угол не менее 160°, позволять быстро и беспрепятственно разворачивать рукавную линию и не должны открываться навстречу друг другу (п. 5.11 ГОСТ Р 51844-2009).

	16.9
	Цвет
	Белый. Внешнее оформление шкафа должно включать красный сигнальный цвет в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 (условное обозначение пожарного крана, аббревиатура «ПК», знаки пожарной безопасности) – п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009.

	16.10
	Комплектация
	С двумя поворотными кассетами для пожарных рукавов (для шкафов типа 1 – по одной кассете в каждом отсеке; для шкафов типа 2 – две кассеты в верхнем отсеке).
Рукавная кассета должна беспрепятственно поворачиваться в горизонтальной плоскости на угол не менее 90° и выдерживать статическую нагрузку не менее 300 Н (п. 5.9, 5.10 ГОСТ Р 51844-2009).
Размеры отсеков и кассет должны обеспечивать размещение комплекта пожарного крана (клапан ПК, напорный пожарный рукав, ручной пожарный ствол) в соответствии с рабочей документацией 492/23-14-ВК; в стенке отсека для ПК должно быть выполнено отверстие для трубопровода с условным проходом, соответствующим условному проходу ПК (п. 5.8 ГОСТ Р 51844-2009).

	16.11
	Вентиляция
	Естественная вентиляция через вентиляционные отверстия, расположенные в верхних и нижних частях дверок либо на боковых поверхностях стенок шкафа; общая площадь вентиляционных отверстий – не менее 10 см² (п. 5.3 ГОСТ Р 51844-2009).

	16.12
	Запорное устройство на дверях
	Еврозащелка с возможностью опломбирования. Дверцы должны иметь конструктивные элементы для опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с (п. 5.12 ГОСТ Р 51844-2009). Конкретный тип запорного устройства (еврозащёлка либо замок) – в соответствии с конструкцией изготовителя, при обязательном наличии возможности опломбирования.

	16.13
	Возможность изменения стороны открывания дверей
	Наличие (возможность перестановки рукавной кассеты и изменения стороны открывания дверцы в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя).

	16.14
	Габаритные размеры
	(тип 1, встроенный): габаритные размеры (ширина × высота × глубина) –не более 590 × 1330 × 320 мм (габарит встроенного шкафа с монтажной рамой; габарит корпуса без рамы – не более 540 × 1280 × 230 мм);
(тип 2, навесной): габаритные размеры (ширина × высота × глубина) – не более 700 × 1280 × 300 мм.
Габаритные размеры корпуса подтверждаются чертежом (эскизом) изготовителя, прилагаемым к заявке. Размеры строительной ниши под встроенный шкаф определяются по документации изготовителя. Глубина навесных и приставных шкафов не должна превышать 300 мм (п. 5.7 ГОСТ Р 51844-2009).

	16.15
	Температура эксплуатации
	От +5 градусов Цельсия до + 45 градусов Цельсия при относительной влажности до 90 %.

	16.16
	Паспорт изделия, эксплуатационная документация, сертификаты
	Наличие. В комплект документации входят: паспорт изделия (руководство по эксплуатации), оформленный в соответствии с ГОСТ 2.601, с указанием основных параметров и размеров шкафа, схемы размещения технических средств, комплектности, гарантий изготовителя, сведений о сертификации (декларировании) и об утилизации изделия; копия декларации о соответствии ТР ЕАЭС 043/2017; документы о качестве на покрытия. Документация предоставляется на русском языке.

	16.17
	Масса шкафа
	Масса шкафа без технических средств должна соответствовать значениям, приведённым в таблице 1 п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2009 (навесной — не более 35 кг; встроенный — не более 50 кг; приставной — не более 60 кг). Фактическая масса подтверждается паспортом (руководством по эксплуатации) изготовителя и указывается в заявке.

	16.18
	Требования к монтажу (установке)
	Тип 1 — монтаж в строительную нишу с креплением монтажной рамы и дверцы в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя; тип 2 – навеска на строительные конструкции. Конструкция шкафа должна предусматривать возможность крепления к строительным конструкциям и возможность смазки вращающихся деталей (п. 5.4, 5.5 ГОСТ Р 51844-2009). Средства крепления включаются в комплект поставки по требованию Заказчика (п. 5.21.1 ГОСТ Р 51844-2009).

	16.19
	Комплект поставки, маркировка и упаковка
	В комплект поставки входят: пожарный шкаф; монтажная рама (для встроенного исполнения); рукавные кассеты; информационные этикетки (знаки) «Пожарный кран» и «Огнетушитель»; эксплуатационная документация (паспорт); средства крепления (по требованию Заказчика). Маркировка – в соответствии с п. 5.21.3 ГОСТ Р 51844-2009 (товарный знак и (или) наименование изготовителя, условное обозначение шкафа, дата изготовления). Упаковка – в коробки из гофрированного картона по ГОСТ 7376 или иной упаковочный материал, обеспечивающий сохранность Товара при транспортировании и хранении (п. 5.21.4 ГОСТ Р 51844-2009).

	16.20
	Порядок приёмки товара
	Приёмка Товара по количеству, комплектности и качеству осуществляется в порядке, установленном разделом 3 типового договора поставки товара. При приёмке проверяются: количество тарных мест, целостность упаковки, отсутствие видимых повреждений Товара, комплектность, маркировка, наличие документов, указанных в п. 16.16, а также соответствие марки (модели) и технических характеристик Товара заявке Поставщика и настоящему техническому заданию.

	17
	Дополнительные требования
	1) Заполнение и предоставление заявки (анкеты) участника закупки с приложением всех необходимых документов;
2) Иные требования, изложенные в действующих на территории РФ нормах, правилах и стандартах.
3) В составе заявки дополнительно предоставляются: копия декларации о соответствии ТР ЕАЭС 043/2017 (или иного документа о подтверждении соответствия) на предлагаемый Товар; технический паспорт (каталог, чертёж) изготовителя с указанием габаритных размеров и массы; сведения о заводе-изготовителе (наименование, место нахождения, ИНН).

	18
	Приложения к настоящему техническому заданию
	1) Типовая форма договора поставки товара;
2) Спецификация (Приложение к договору поставки товара);
3) Карта партнера ООО СК «ОСНОВА»;
4) Форма заявки (анкеты) участника закупки – Приложение № 1 к настоящему техническому заданию (с перечнем, количеством и характеристиками Товара).

	19
	Примечание
	5) Настоящее техническое задание разработано на основании рабочей документации ООО Архитектурное бюро «А4» 492/23-14-ВК.

	20
	Заключительные положения
	1) Организатор закупки вправе отказаться от проведения закупки и принятия всех предложений на любом этапе, а также от заключения Договора с Победителем тендера;
2) Размещенное на официальном сайте техническое задание не должно расцениваться в качестве объявления о проведении торгов и порядка действия статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих порядок заключения договоров на конкурсе/аукционе;
3) Настоящее техническое задание не является офертой или приглашением принять участие в торгах, а имеет целью довести до участников заинтересованность Организатора закупки на рассмотрение предложений;
4) Организатор закупки вправе принять решение о внесении изменений в техническое задание не позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в тендере.
5) Настоящее техническое задание подготовлено для целей закупки, порядок проведения закупки и отношения сторон определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, внутренними документами Организатора закупки и условиями договора поставки товара.
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