ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 8

к запросу котировок на поставку пожарных шкафов

| № пункта | Сведения | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о Заказчике (Генподрядчике) | ООО СК «ОСНОВА» 450099, Республика Башкортостан, г. о. город Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 15/1, помещ. 29 (полные реквизиты – согласно Карте партнёра ООО СК «ОСНОВА», прилагаемой к настоящему техническому заданию) |
| 2 | Контактное лицо | Пстыга Анастасия Игоревна тел.: +7 (917) 765-66-04 Левицкий Максим Евгеньевич тел.: +7 (961) 040-10-35 e-mail: tendr@tzstrateg.ru |
| 3 | Предмет настоящего технического задания | Поставка пожарных шкафов для секций 1, 2 литера № 14 (перечень, количество и характеристики Товара – согласно Приложению № 1 к настоящему техническому заданию). Товар поставляется единым лотом (позиции 1 и 2 Приложения № 1); подача заявок в отношении отдельных позиций не допускается. |
| 4 | Вид строительства | Многоквартирный многоэтажный жилой дом, новое строительство |
| 5 | Объект строительства | Многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и паркингом (литеры № 12, № 13, № 14) на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Литер № 14) |
| 6 | Основание для поставки товара | Разрешение на строительство № 02-RU 03308000-1307Ж-2021 от 22.07.2021 г.; рабочая документация ООО Архитектурное бюро «А4» 492/23-14-ВК (см. п. 19). |
| 7 | Место поставки товара | 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, пересечение улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича (строительная площадка ЖК "Холмогоры"). Разгрузка, подъём на этаж и занос Товара до места монтажа осуществляются силами и за счёт Поставщика и включены в цену Товара. |
| 8 | Количество поставляемого товара | В соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию (позиция 1 – 62 шт.; позиция 2 – 5 шт.; всего 67 шт.). |
| 9 | Срок подачи предложений | Начало: 13.10.2026 г. Окончание: 28.10.2026 г. |
| 10 | Срок поставки товара | С 15.11.2026 г. по 30.11.2026 г. Досрочная поставка Товара допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (п. 3.18 типового договора поставки товара). Срок поставки подлежит уточнению в Спецификации (Приложение № 1). |
| 11 | Форма оплаты Заказчиком товара | Безналичная форма оплаты на расчетный счет Поставщика. Порядок и сроки оплаты определяются разделом 2 типового договора поставки товара и Спецификацией (Приложение № 1); условия о размере авансового платежа подлежат указанию в Спецификации. В цену Товара включены стоимость доставки, тары (упаковки), погрузочно-разгрузочных работ, подъёма на этаж до места монтажа, а также все налоги и сборы, подлежащие уплате Поставщиком. |
| 12 | Порядок и форма подачи заявок или коммерческих предложений | В форме электронного документа. Адреса получателя (Заказчика) указаны в пунктах 1, 2 настоящего технического задания. Заявка оформляется по форме Приложения № 1 к настоящему техническому заданию, подписывается уполномоченным лицом и заверяется печатью (при наличии), с приложением документов, указанных в пункте 17. Заявка должна содержать предложение по каждой позиции Приложения № 1 с указанием марки (модели) Товара, завода-изготовителя, конкретных технических характеристик, цены за единицу и общей стоимости с НДС, срока поставки и гарантийных обязательств. |
| 13 | Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара | - Не проведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке. - Отсутствие у участника закупки ограничений на осуществление деятельности, связанной с предметом закупки, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 14 | Дополнительные требования к участникам закупки | - Отсутствие претензий со стороны ООО СК «ОСНОВА» по исполнению Подрядчиком своих обязательств по ранее заключенным договорам (не требует документального подтверждения со стороны участников); - Отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации. |
| 15 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара | - Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (пожарные шкафы включены в перечень продукции, в отношении которой подтверждение соответствия осуществляется в форме декларирования — схемы 3д, 4д, 6д), Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»; СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом МЧС России от 27.07.2020 № 559), а также рабочей документации 492/23-14-ВК. - Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов; - Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации; - Товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара. - Поставщик обязуется нести все расходы, связанные с получением сертификатов, деклараций о соответствии на материалы, оборудование, комплектующие изделия, в объемах своих поставок; - Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев от даты подписания Заказчиком приемо-сдаточных документов. Гарантийный срок распространяется на корпус, дверцы, запорные устройства, рукавные кассеты и лакокрасочное покрытие шкафа. Указанный гарантийный срок подлежит обязательному отражению в Спецификации (Приложение № 1), поскольку п. 6.3 типового договора поставки товара предусматривает гарантийный срок 5 лет, если иное не указано в Спецификации; - Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Упаковка – в коробки из гофрированного картона по ГОСТ 7376 или иной упаковочный материал, обеспечивающий сохранность Товара при транспортировании и хранении (п. 5.21.4 ГОСТ Р 51844-2009). - Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими его качество и соответствие обязательным требованиям: паспорт (эксплуатационная документация) изготовителя, оформленный в соответствии с ГОСТ 2.601; декларация о соответствии ТР ЕАЭС 043/2017 (либо заверенная копия); документы о качестве на лакокрасочные и антикоррозионные покрытия; универсальный передаточный документ (УПД). - Маркировка Товара должна содержать товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение шкафа, дату изготовления (месяц, год) и обеспечивать чёткость и сохранность надписей в течение всего срока эксплуатации (п. 5.21.3 ГОСТ Р 51844-2009). На дверце шкафа, в котором размещён пожарный кран, должны быть нанесены условное обозначение пожарного крана и аббревиатура «ПК», после которой оставлено место для порядкового номера шкафа; на внешней стороне дверцы шкафа с огнетушителями – знаки пожарной безопасности (п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009). |
| 16 | Технические (функциональные) характеристики пожарных шкафов Требования пунктов 16.2–16.20 установлены для двух типов шкафов; к каждой позиции Приложения № 1 требования применяются в части, соответствующей типу шкафа. |  |
| 16.1 | Количество поставляемого товара | В соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию (позиция 1 – 62 шт.; позиция 2 – 5 шт.; всего 67 шт.). |
| 16.2 | Марка (модель) товара | ОКПД 2: 31.01.11.129 ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-2ПК (тип 1), ПРЕСТИЖ-03-НОБ-2ПК (ВЕРХ) (тип 2). |
| 16.3 | Назначение | Для размещения двух пожарных рукавов в разных отсеках (тип 1); для размещения двух пожарных рукавов в верхнем отсеке и двух огнетушителей в нижнем отсеке (тип 2). Класс шкафа по ГОСТ Р 51844-2009: тип 1 – ШП-К (шкаф пожарный для размещения пожарного крана(ов)); тип 2 – ШП-К-О (шкаф пожарный для размещения пожарного крана(ов) и огнетушителей). |
| 16.4 | Внешний вид | ТИП 1 ТИП 2 |
| 16.5 | Количество отсеков | Два. Каждый вид технического средства должен размещаться в отдельном отсеке или на отдельной полке; размещение технических средств друг на друге не допускается (п. 5.2 ГОСТ Р 51844-2009). |
| 16.6 | Тип крепления | Тип 1 – встроенный (монтаж в строительную нишу с установкой монтажной рамы); тип 2 – навесной (крепление к строительным конструкциям). Допускается переоборудование навесного шкафа во встроенный при помощи монтажной рамы изготовителя. Возможность крепления шкафа к строительным конструкциям должна быть предусмотрена его конструкцией (п. 5.4 ГОСТ Р 51844-2009). |
| 16.7 | Материал корпуса | Листовая сталь толщиной от 1,0 до 1,2 мм; материал — негорючий (п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009). Покрытие лакокрасочное – не ниже IV класса по ГОСТ 9.032; антикоррозионное защитное покрытие должно сохранять свои свойства при температуре окружающей среды от минус 50 °C до плюс 50 °C (п. 5.17, 5.18 ГОСТ Р 51844-2009). Поверхности шкафа не должны иметь вмятин, острых кромок и иных дефектов, ухудшающих качество и товарный вид изделия (п. 5.16 ГОСТ Р 51844-2009). |
| 16.8 | Исполнение двери | Открытого типа (с окном). Дверцы должны свободно открываться на угол не менее 160°, позволять быстро и беспрепятственно разворачивать рукавную линию и не должны открываться навстречу друг другу (п. 5.11 ГОСТ Р 51844-2009). |
| 16.9 | Цвет | Белый. Внешнее оформление шкафа должно включать красный сигнальный цвет в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 (условное обозначение пожарного крана, аббревиатура «ПК», знаки пожарной безопасности) – п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009. |
| 16.10 | Комплектация | С двумя поворотными кассетами для пожарных рукавов (для шкафов типа 1 – по одной кассете в каждом отсеке; для шкафов типа 2 – две кассеты в верхнем отсеке). Рукавная кассета должна беспрепятственно поворачиваться в горизонтальной плоскости на угол не менее 90° и выдерживать статическую нагрузку не менее 300 Н (п. 5.9, 5.10 ГОСТ Р 51844-2009). Размеры отсеков и кассет должны обеспечивать размещение комплекта пожарного крана (клапан ПК, напорный пожарный рукав, ручной пожарный ствол) в соответствии с рабочей документацией 492/23-14-ВК; в стенке отсека для ПК должно быть выполнено отверстие для трубопровода с условным проходом, соответствующим условному проходу ПК (п. 5.8 ГОСТ Р 51844-2009). |
| 16.11 | Вентиляция | Естественная вентиляция через вентиляционные отверстия, расположенные в верхних и нижних частях дверок либо на боковых поверхностях стенок шкафа; общая площадь вентиляционных отверстий – не менее 10 см² (п. 5.3 ГОСТ Р 51844-2009). |
| 16.12 | Запорное устройство на дверях | Еврозащелка с возможностью опломбирования. Дверцы должны иметь конструктивные элементы для опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с (п. 5.12 ГОСТ Р 51844-2009). Конкретный тип запорного устройства (еврозащёлка либо замок) – в соответствии с конструкцией изготовителя, при обязательном наличии возможности опломбирования. |
| 16.13 | Возможность изменения стороны открывания дверей | Наличие (возможность перестановки рукавной кассеты и изменения стороны открывания дверцы в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя). |
| 16.14 | Габаритные размеры | (тип 1, встроенный): габаритные размеры (ширина × высота × глубина) –не более 590 × 1330 × 320 мм (габарит встроенного шкафа с монтажной рамой; габарит корпуса без рамы – не более 540 × 1280 × 230 мм); (тип 2, навесной): габаритные размеры (ширина × высота × глубина) – не более 700 × 1280 × 300 мм. Габаритные размеры корпуса подтверждаются чертежом (эскизом) изготовителя, прилагаемым к заявке. Размеры строительной ниши под встроенный шкаф определяются по документации изготовителя. Глубина навесных и приставных шкафов не должна превышать 300 мм (п. 5.7 ГОСТ Р 51844-2009). |
| 16.15 | Температура эксплуатации | От +5 градусов Цельсия до + 45 градусов Цельсия при относительной влажности до 90 %. |
| 16.16 | Паспорт изделия, эксплуатационная документация, сертификаты | Наличие. В комплект документации входят: паспорт изделия (руководство по эксплуатации), оформленный в соответствии с ГОСТ 2.601, с указанием основных параметров и размеров шкафа, схемы размещения технических средств, комплектности, гарантий изготовителя, сведений о сертификации (декларировании) и об утилизации изделия; копия декларации о соответствии ТР ЕАЭС 043/2017; документы о качестве на покрытия. Документация предоставляется на русском языке. |
| 16.17 | Масса шкафа | Масса шкафа без технических средств должна соответствовать значениям, приведённым в таблице 1 п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2009 (навесной — не более 35 кг; встроенный — не более 50 кг; приставной — не более 60 кг). Фактическая масса подтверждается паспортом (руководством по эксплуатации) изготовителя и указывается в заявке. |
| 16.18 | Требования к монтажу (установке) | Тип 1 — монтаж в строительную нишу с креплением монтажной рамы и дверцы в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя; тип 2 – навеска на строительные конструкции. Конструкция шкафа должна предусматривать возможность крепления к строительным конструкциям и возможность смазки вращающихся деталей (п. 5.4, 5.5 ГОСТ Р 51844-2009). Средства крепления включаются в комплект поставки по требованию Заказчика (п. 5.21.1 ГОСТ Р 51844-2009). |
| 16.19 | Комплект поставки, маркировка и упаковка | В комплект поставки входят: пожарный шкаф; монтажная рама (для встроенного исполнения); рукавные кассеты; информационные этикетки (знаки) «Пожарный кран» и «Огнетушитель»; эксплуатационная документация (паспорт); средства крепления (по требованию Заказчика). Маркировка – в соответствии с п. 5.21.3 ГОСТ Р 51844-2009 (товарный знак и (или) наименование изготовителя, условное обозначение шкафа, дата изготовления). Упаковка – в коробки из гофрированного картона по ГОСТ 7376 или иной упаковочный материал, обеспечивающий сохранность Товара при транспортировании и хранении (п. 5.21.4 ГОСТ Р 51844-2009). |
| 16.20 | Порядок приёмки товара | Приёмка Товара по количеству, комплектности и качеству осуществляется в порядке, установленном разделом 3 типового договора поставки товара. При приёмке проверяются: количество тарных мест, целостность упаковки, отсутствие видимых повреждений Товара, комплектность, маркировка, наличие документов, указанных в п. 16.16, а также соответствие марки (модели) и технических характеристик Товара заявке Поставщика и настоящему техническому заданию. |
| 17 | Дополнительные требования | - Заполнение и предоставление заявки (анкеты) участника закупки с приложением всех необходимых документов; - Иные требования, изложенные в действующих на территории РФ нормах, правилах и стандартах. - В составе заявки дополнительно предоставляются: копия декларации о соответствии ТР ЕАЭС 043/2017 (или иного документа о подтверждении соответствия) на предлагаемый Товар; технический паспорт (каталог, чертёж) изготовителя с указанием габаритных размеров и массы; сведения о заводе-изготовителе (наименование, место нахождения, ИНН). |
| 18 | Приложения к настоящему техническому заданию | - Типовая форма договора поставки товара; - Спецификация (Приложение к договору поставки товара); - Карта партнера ООО СК «ОСНОВА»; - Форма заявки (анкеты) участника закупки – Приложение № 1 к настоящему техническому заданию (с перечнем, количеством и характеристиками Товара). |
| 19 | Примечание | - Настоящее техническое задание разработано на основании рабочей документации ООО Архитектурное бюро «А4» 492/23-14-ВК. |
| 20 | Заключительные положения | - Организатор закупки вправе отказаться от проведения закупки и принятия всех предложений на любом этапе, а также от заключения Договора с Победителем тендера; - Размещенное на официальном сайте техническое задание не должно расцениваться в качестве объявления о проведении торгов и порядка действия статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих порядок заключения договоров на конкурсе/аукционе; - Настоящее техническое задание не является офертой или приглашением принять участие в торгах, а имеет целью довести до участников заинтересованность Организатора закупки на рассмотрение предложений; - Организатор закупки вправе принять решение о внесении изменений в техническое задание не позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в тендере. - Настоящее техническое задание подготовлено для целей закупки, порядок проведения закупки и отношения сторон определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, внутренними документами Организатора закупки и условиями договора поставки товара. |