ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по восстановлению работоспособности СМИС и СМИК на объекте КГАУ ДО «СШОР по хоккею с мячом «Енисей», стадион «Енисей»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Требуемое значение

	1
	Наименование работ
	[bookmark: _Hlk242363600]Восстановление работоспособности СМИС (структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений) и СМИК (системы мониторинга инженерных (несущих) конструкций) на объекте КГАУ ДО «СШОР по хоккею с мячом «Енисей».


	2
	Объем работ
	Площадь ледовой арены стадиона «Енисей» – 8 850 м2. 
В состав работ по договору входят работы по восстановлению работоспособности оборудования, специализированного программного обеспечения (далее – ПО), структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (далее – СМИС), и системы мониторинга инженерных (несущих) конструкций (далее – СМИК), смонтированной на несущих конструкциях здания стадиона «Енисей», расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Юности, 18 (далее – Объект). Объем работ определяется фактическим состоянием систем по результатам обследования и фиксируется в дефектной ведомости, согласуемой с Заказчиком.

	3
	Место выполнения работ
	660123, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Юности, д. 18.

	4
	Условия выполнения работ
	Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Исполнитель приступает к работам после согласования Заказчиком «План-графика производства работ».
Работы производить в соответствии с План-графиком производства работ, разработанным Исполнителем и согласованным Заказчиком до начала производства работ.
Работы производить на территории Заказчика в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни (по согласованию с Заказчиком).

	5
	Сроки выполнения работ
	Срок выполнения работ: в течение 24 (двадцати четырех) календарных дней с момента подписания договора. 

	6
	Характер работ
	Работы выполняются однократно – единоразовое восстановление работоспособности существующих (смонтированных) систем СМИС и СМИК в объеме, необходимом для восстановления функционала, предусмотренного проектной и эксплуатационной документацией (приложение к настоящему Техническому заданию). Техническое обслуживание систем, включая периодическое техническое обслуживание и регламентные работы, в объем работ по договору не входит. Инструктаж (обучение) дежурно-диспетчерского персонала Заказчика входит в объем работ.

	7
	Требования к составу систем и оборудования (по проектной документации)
	1. СМИС (ССП СМИС, шифр 7/18-СМИС3.1): сервер СМИС и сервер сопряжения СМИС в 19" стойке, АРМ СМИС, модули ввода дискретных и аналоговых сигналов (в том числе ICP DAS ET-7053 – 2 шт.), сетевое оборудование и межсетевой экран, оборудование автоматической передачи SMS-сообщений (GSM-модем), источники бесперебойного питания, кабельные линии; ПО: ПК АРМ СМИС (базовый модуль на 1024 точки), ПК сервера сопряжения СМИС (на 2048 точек), ПК информационного взаимодействия СМИС, СУБД, ПО сопряжения (SNMP, BACnet, OPC), антивирусная защита, ПО резервного копирования.
2. СМИК (шифры 7/18-СМИС3.2.1 и 7/18-СМИС3.2.2): сервер СМИК (локальный сервер), АРМ СМИК, локальные контроллеры (крейты) с модулями АЦП (LTR-EU-16-1, LTR11 – 3 шт., LTR43), инклинометры цифровые СМИК БСГ – 38 шт., акселерометры (сейсмоприемники) А1738 – 12 шт., сетевое оборудование, блоки питания, источники бесперебойного питания, комплект запасных изделий и приборов (ЗИП), монтажные площадки и кожухи датчиков, кабельные линии; ПО: ПК сервера СМИК, ПК локального сервера СМИК, ПК АРМ СМИК (базовые модули на 124 точки), СУБД.
3. Инженерные системы, сопрягаемые с ССП СМИС (по п. 1.2.2 тома 7/18-СМИС3.1): АСУ ТП (АСД), системы электроснабжения и электроосвещения (в том числе аварийного и гарантированного), вентиляции и кондиционирования, теплоснабжения, вертикального транспорта, сети связи, охранной сигнализации, СКУД, охраны периметра, видеонаблюдения, АПС, СОУЭ, автоматического газового пожаротушения, внутреннего и внешнего противопожарного водоснабжения.
4. Состав фактически смонтированного оборудования уточняется Исполнителем при обследовании и фиксируется в дефектной ведомости.

	8
	Требования к качеству и безопасности выполнения работ
	1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ.
- Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ред. от 25.12.2023).
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СП 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила проектирования (с Изменениями № 1-4).
- СП 418.1325800.2018. Здания и сооружения спортивные. Правила эксплуатации;
2. Все применяемое при выполнении работ оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с требованиями законодательства РФ о наличии сертификатов соответствия на товары, работы и услуги, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Материалы, комплектующие и оборудование, используемые для замены, должны соответствовать проектной документации, паспортам изготовителей и сохранять проектные технические характеристики и совместимость с существующим оборудованием.
3. При проведении работ:
- использовать существующее (смонтированное) оборудование;
- замену оборудования, изделий и материалов производить в объеме, согласованном с Заказчиком по дефектной ведомости, с сохранением проектных технических характеристик и совместимости с существующим оборудованием;
- анализ существующих граничных условий;
- анализ работоспособности оконечных устройств СМИС и СМИК (датчиков СМИК), кабельных линий, оборудования шкафов, настроек специализированного лицензионного ПО СМИС и СМИК. 
- все работы, в т.ч. высотные, производить с соблюдением требований ОТ и ТБ, ПБ квалифицированным персоналом, обученным и аттестованным по соответствующим направлениям с применением испытанного, поверенного оборудования и СИЗ. 
- Максимальная высота при проведении работ составит 35 метров от ледового поля (далее – Покрытие), учесть, что использование специализированной техники не предусмотрено покрытием объекта. 
4. Исполнитель обеспечивает соответствие качества выполненных им работ требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода правовыми актами и настоящим Техническим заданием. Исполнитель гарантирует соответствие результата выполненной работы в момент передачи Заказчику свойствам, указанным и предъявляемым в настоящем Техническом задании требованиям Заказчика.
Исполнитель может принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями, без увеличения цены договора.
В случае привлечения для выполнения работ субподрядных организаций, Исполнитель гарантирует соответствие субподрядной организации требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность по предмету настоящего Технического задания, если такой вид деятельности подлежит регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все работы в помещениях Заказчика проводятся в условиях действующего, не прекращающего свою работу, учреждения по согласованному графику, с минимальным уровнем шума.
5. Работы осуществляются в соответствии с настоящим Техническим заданием. 
6. Материалы (комплектующие и (или) оборудование), используемые при выполнении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
7. Исполнитель должен гарантировать: 
- надлежащее качество используемого оборудования, соответствие его государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. 
- постоянный контроль качества за выполняемыми работами.
8. Исполнитель обеспечивает собственными силами:
- Контроль качества всех видов работ на соответствие нормам и правилам, действующим на территории РФ;
- Соблюдение требований охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка, установленных в КГАУ ДО «СШОР по хоккею с мячом «Енисей».
9. Исполнитель собственными силами и за свой счет заключает договоры на аренду техники, необходимой для выполнения работ по Техническому заданию, поставку оборудования в соответствии со сроками выполнения работ.
10. Точки подключения к источникам электроэнергии оборудования и инструмента для выполнения работ должны быть согласованы с Заказчиком до начала выполнения работ.
11. Места хранения отходов и материалов должны быть согласованы с Заказчиком до начала выполнения работ. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов Исполнителя.
12. Все работы выполняются с использованием собственных (арендованных) ресурсов Исполнителя (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование). Качество ресурсов Исполнителя, применяемых им для выполнения работ, должно соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, государственных стандартах и техническим условиям Российской Федерации, что подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество.
13. Для оперативного решения технических вопросов Исполнитель назначает своих уполномоченных представителей из числа ИТР, которые должны находиться на стадионе «Енисей» в течение всего периода выполняемых работ.
14. Для контроля за качеством работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ, Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право: присутствовать на ледовой арене; производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ; отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества; принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков; осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.
15. Для складирования крупногабаритного и иного строительного мусора установить бункер-накопитель. Складирование крупногабаритного и иного строительного мусора производить только в бункер-накопитель. При заполнении бункера-накопителя вывоз его осуществлять в течение суток при обязательной замене на пустой бункер-накопитель. Запрещается складирование строительного мусора на территории Заказчика.
Исполнитель обязан исполнять требования, определяющие порядок сбора, условия и способы вывоза (транспортирования), утилизации и переработки отходов, установленные федеральным и региональным законодательством. Вывоз отходов для размещения (захоронения) организовать в строгом соответствии с требованиями законодательства об обращении с отходами и охране окружающей среды, в частности, в соответствии с требованиями о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Вывоз отходов обеспечить на объект размещения отходов, имеющий все разрешительные документы и включенный в государственный реестр объектов размещения отходов. 
Исполнитель обязан вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении на полигоне отходов, образованных при производстве работ, в установленные законодательством сроки.
Исполнитель обязан до дня подписания акта приемки всех выполненных по Договору работ, вывезти принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

	9
	Наличие лицензии (указывается конкретное название лицензии и документ, на основании которого требование о лицензировании установлено)
	Не требуется. Работы, выполнение которых требует специального разрешения, в том числе поверка средств измерений, выполняются силами организации, аккредитованной в национальной системе аккредитации, с предоставлением подтверждающих документов.

	10
	Требования к техническим характеристикам работ
	Технические условия на подключение электроснабжения предоставляет Заказчик. 
Цель проведения работ: восстановить работоспособность СМИК и СМИС в полном объеме функционала, предусмотренного проектной и эксплуатационной документацией, с обеспечением передачи тревожных и диагностических сообщений в дежурно-диспетчерскую службу. Передача сообщений обеспечивается в ЦМП ЧС объекта, ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю и получателям SMS-сообщений.
1. Провести обследование и диагностику состояния оборудования и ПО СМИК и СМИС;
2. Выполнить работы в объеме дефектной ведомости, согласованной с Заказчиком;
3. Устранить неисправности, заменить/отремонтировать вышедшие из строя компоненты;
4. Выполнить сопряжение с контролируемыми инженерными системами (при необходимости);
5. Провести пусконаладочные работы и испытания;
6. Произвести инструктаж дежурно-диспетчерского персонала Заказчика.
7. Восстановить (актуализировать) паспорт мониторинга состояния несущих конструкций, матрицы настроек и уставки сигнальной подсистемы СМИК;
8. Обеспечить передачу тревожных и диагностических сообщений в ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю и SMS-оповещение получателей;
9. Выполнить поверку средств измерений с предоставлением свидетельств о поверке;
10. Передать Заказчику резервные копии баз данных, конфигураций и лицензионные документы на ПО.

	11
	Состав и объем выполняемых работ
	1. Обследование и диагностика:
- визуальный осмотр и инвентаризация оборудования СМИС и СМИК (шкафы, серверы, АРМ, кабели, датчики); с указанием фактического количества и состояния датчиков СМИК (по проектной документации – 38 инклинометров и 12 акселерометров).
- проверка электропитания, заземления, климатических условий в аппаратной;
- диагностика сетевых соединений, каналов передачи данных, проверка маршрутизации и доступности серверов;
- считывание и анализ журналов событий, ошибок, аварийных сообщений;
- проверка работоспособности датчиков и вторичных приборов (по группам: пожарные, инженерные, конструкционные и др.);
- проверка корректности уставок и логики формирования тревожных сообщений;
- составление дефектной ведомости с указанием характера неисправности, местоположения и приоритета устранения. Дефектная ведомость согласуется с Заказчиком; замена и ремонт выполняются в объеме согласованной ведомости.
2. Восстановление оборудования и кабельных линий:
- замена/ремонт неисправных датчиков, модулей ввода-вывода, контроллеров, блоков питания;
- восстановление кабельных трасс, разъемов, маркировка, устранение наводок/замыканий;
- при необходимости: замена аккумуляторов ИБП, проверка времени автономной работы;
- выполнение поверки/калибровки средств измерений (с предоставлением свидетельств).
- восстановление комплекта запасных изделий и приборов (ЗИП) в объеме, предусмотренном проектной документацией;
3. Восстановление ПО и конфигурации:
- восстановление резервных копий баз данных и конфигураций;
- обновление ПО до версии, согласованной с заказчиком;
- настройка прав доступа,
- проверка и настройка протоколов сопряжения с инженерными системами (Modbus, BACnet, «сухие контакты» и др.);
- восстановление (актуализация) паспорта мониторинга СМИК, матриц настроек и уставок сигнальной подсистемы;
4. Пусконаладка и испытания:
- функциональные тесты по группам сигналов (норма, предупреждение, авария);
- сквозная проверка маршрута «датчик - контроллер - сервер - АРМ»;
- имитация аварийных ситуаций (без воздействия на реальное оборудование) с фиксацией реакции систем;
- проверка архивирования данных, глубины хранения, отчетов и графиков;
- оформление протоколов испытаний и актов проверки.
- проверка передачи тестовых сообщений в ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю и получателям SMS-сообщений;
5. Инструктаж и передача документации:
- инструктаж дежурного персонала работе с АРМ СМИС и СМИК, действиям при тревогах, проверке работоспособности. Перечень передаваемой документации – в пункте 15 настоящего Технического задания.
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	Требования к метрологическому обеспечению
	1. Инклинометры СМИК относятся к средствам измерений утвержденного типа (сведения о типе средства измерений – в проектной документации). Поверка средств измерений выполняется с предоставлением свидетельств о поверке; межповерочный интервал – в соответствии с описанием типа средства измерений.
2. При замене датчиков, измерительных модулей и вторичных приборов их метрологические характеристики должны быть не хуже предусмотренных проектной документацией: инклинометры – 2 измерительные оси, разрешение 10 угловых секунд, точность ±30 угловых секунд, степень защиты IP66; акселерометры – 3 измерительные оси, рабочий диапазон частот от 0,2 до 400 Гц.
3. Применяемые средства измерений должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; поверка выполняется организацией, аккредитованной в национальной системе аккредитации.
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	Требования к программному обеспечению и правам правообладателя
	1. Права на специализированное ПО СМИС и СМИК, методику мониторинга, алгоритмы и конфигурацию принадлежат правообладателю (по сведениям проектной документации – ЗАО «ИЦ ГОЧС «БАЗИС»; программы для ЭВМ зарегистрированы, номера свидетельств № 2011619446, № 2011619447, № 2011619450).
2. Восстановление ПО выполняется правомерными способами: восстановление из резервных копий, переустановка имеющихся лицензионных версий, переконфигурирование, настройка прав доступа. Установка, обновление или замена ПО допускаются только при наличии правовых оснований (лицензий, договоров с правообладателем) и по согласованию с Заказчиком.
3. По завершении работ Исполнитель передает Заказчику резервные копии баз данных, конфигураций и настроек, а также сведения о выполненных изменениях ПО.
4. Восстановление (актуализация) паспорта мониторинга состояния несущих конструкций, матриц настроек и уставок сигнальной подсистемы СМИК выполняется в объеме, необходимом для функционирования СМИК, по согласованию с Заказчиком; при отсутствии указанных данных они разрабатываются (восстанавливаются) в порядке, согласованном с Заказчиком.
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	Требования к сопряжению и передаче сообщений
	1. Должна быть обеспечена передача тревожных, аварийных и диагностических сообщений: на АРМ СМИС и АРМ СМИК (ЦМП ЧС), в ССП СМИС, в ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю по выделенному каналу связи, а также получателям SMS-сообщений (длина сообщения – не более 70 символов).
2. Информационный обмен: ЛВС Ethernet (TCP/IP); XML-сообщения между сервером СМИС, сервером сопряжения СМИС и АРМ СМИС; HTTP POST между сервером СМИК и сервером сопряжения СМИС; сопряжение с инженерными системами – по протоколам Modbus, BACnet, SNMP, «сухой контакт», интерфейсам RS-232/RS-485, аналоговым сигналам 0–20/4–20 мА, 0–10 В.
3. Задержка формирования и передачи сообщения об инциденте (аварии) – не более 5 минут.
4. По завершении работ проводится проверка сквозного прохождения тестовых сообщений по маршруту «датчик – контроллер – сервер – АРМ» и в ЦУКС (по согласованию с Заказчиком).
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	Состав отчетной документации и порядок приемки
	1. По завершении работ Исполнитель передает Заказчику:
- дефектную ведомость, согласованную Заказчиком до начала восстановительных работ;
- акт выполненных работ с перечнем восстановленного оборудования и замененных компонентов;
- протоколы пусконаладочных работ и испытаний, включая проверку передачи сообщений;
- свидетельства о поверке средств измерений (при выполнении поверки);
- отчет о восстановлении ПО и конфигурации с приложением резервных копий баз данных и настроек;
- документы о качестве примененных материалов и комплектующих (сертификаты, паспорта);
- документ о проведении инструктажа (обучения) дежурно-диспетчерского персонала.
2. Приемка выполненных работ осуществляется с участием представителя Заказчика. При выявлении недостатков Исполнитель устраняет их за свой счет в срок, установленный Заказчиком.
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	Требования к Исполнителю 
	Квалифицированный персонал, аттестованный по электробезопасности (группа не ниже III, до 1000 В), по работам на высоте и по пожарной безопасности, с подтверждающими удостоверениями (протоколами аттестации).
Наличие поверенных средств измерений и испытательного оборудования.
Исполнитель в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения Договора, но не позднее даты начала выполнения работ, обязан предоставить Заказчику список сотрудников для прохода на территорию Заказчика в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по адресу выполнения работ в порядке, согласованном с Заказчиком, в котором указывается: ФИО, должность, паспортные данные, контактный номер мобильного телефона.
Персонал Исполнителя, задействованный при выполнении работ, должен владеть русским языком, иностранные граждане должны иметь надлежаще оформленное разрешение на работу. 
Персонал Исполнителя обязан соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о работе Заказчика, если эти сведения получены работниками Исполнителя во время их нахождения на территории или в помещениях Заказчика.
Персонал, выполняющий работы, должен иметь форменную специальную одежду, обувь, средства индивидуальной защиты. Обеспечение работников специальной одеждой, инвентарем, оборудованием, механизмами и материалами для выполнения необходимого объема работ возлагается на Исполнителя в строгом соответствии с технологической последовательностью производства выполняемых работ.
- Выполнение работ не должно влиять на рабочие процессы в учреждении, на безопасность посетителей и персонала Заказчика. 
Исполнитель обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Исполнителя.
Исполнитель обязан:
Нести ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства РФ;
При производстве работ Исполнитель отвечает за соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, нормами и стандартами, действующими на предприятии Заказчика. Исполнитель обеспечивает сохранность существующих систем, средств пожаротушения, системы оповещения о пожаре и систем доступа. 
Обеспечить полную безопасность персонала, посетителей и имущества Заказчика находящегося в зоне выполнения работ, выполнить соответствующие мероприятия, обеспечивающие нормальную, безопасную работу учреждения во время проведения работ, с соблюдением температурного режима внутри помещения, и уровнем механических загрязнений.
В случае объявления Участника Победителем закупки или признания закупки несостоявшейся и принятия Заказчиком решения о заключении договора с Участником как с единственным участником, чья заявка признана соответствующей требованиям закупочной документации, в течение 5 (пяти) дней с даты получения Победителем закупки Уведомления о признании его победителем/ о принятии Заказчиком решения о заключении договора с Участником закупки как с единственным участником и до заключения договора такой участник обязан предоставить Заказчику:
- Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ.
- Согласие на обработку персональных данных от работников, которые будут задействованы при выполнении работ в рамках Договора.
В случае не полного предоставления либо нарушения сроков предоставления указанных выше документов Победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе в порядке, аналогичном для заключения договора с Победителем закупки, заключить договор с Участником закупки, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место. 
Для выполнения работ Исполнитель вправе привлечь третьих лиц (субподрядчиков). В данном случае, кандидатура субподрядчика согласовывается Заказчиком.
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	Требования к качеству и надежности 
	1. Среднее время восстановления работоспособности после отказа – не более 30 минут (согласно типовым требованиям к СМИС);
2. Наработка на отказ компонентов – в соответствии с паспортными данными;
3. Обеспечение резервирования критических узлов (по согласованию с Заказчиком);
4. Защита от несанкционированного доступа и оперативных ошибок;
5. Журналирование действий пользователей;
6. Инструктаж дежурно-диспетчерского персонала по работе с АРМ СМИК и СМИС, действиям при тревогах, проверке работоспособности систем. Устранение неисправностей в гарантийный период: выезд специалиста по вызову Заказчика – в течение 2 (двух) часов в рабочие дни, 3 (трех) часов в выходные и праздничные дни.
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	Требования к оборудованию, материалам, их технические характеристики
	Работы выполняются Исполнителем с использованием собственного (арендованного) оборудования, собственных изделий и материалов.
Качество материалов и изделий, конструкций, применяемых им для выполнения работ, должны соответствовать требованиям в настоящем Техническом задании, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
Замена материалов допускается только по согласованию с Заказчиком. Замена оборудования, изделий и материалов производится на основании дефектной ведомости, согласованной с Заказчиком, с сохранением проектных технических характеристик; применение аналогов допускается при подтверждении их совместимости и метрологических характеристик.
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать недействительными. В случае если в проектной/сметной документации применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными. При этом Исполнитель обеспечивает совместимость поставляемого оборудования с проектными/сметными решениями.
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	Гарантийные обязательства
	Предоставить полную гарантию не менее 12 месяцев на выполненные работы. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. Гарантия на замененные комплектующие и оборудование – не менее гарантийного срока, установленного изготовителем, но не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки. Устранение недостатков в гарантийный период осуществляется Исполнителем за свой счет.
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	Приложения
	Проектная документация (передается Заказчиком в электронном виде):
1.1. 7/18-СМИС3.1 «Система сбора данных и передачи сообщений структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (ССП СМИС)», том 12.3.1, включая ведомость оборудования и материалов 7/18-СМИС3.1-В4;
1.2. 7/18-СМИС3.2.1 «Методика мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций» (СМИК. Книга 1), том 12.3.2.1;
1.3. 7/18-СМИС3.2.2 «Инженерно-технические решения по мониторингу состояния инженерных (несущих) конструкций» (СМИК. Книга 2), том 12.3.2.2, включая ведомость оборудования и материалов 7/18-СМИК3.2.2-В4.
2. Фактические места установки датчиков, трассы кабельных линий и состав смонтированного оборудования уточняются Исполнителем при обследовании и фиксируются в дефектной ведомости.




Согласовано:

Главный инженер __________________________ / Шаферов Д.А.

